## TE_RE_RG_Erbringungskonzept
| Antwort des Regelreserveanbieters | Beschreibung aus den PQ-Bedingungen | Kapitel in den PQ-Bedingungen | Ebene | Technologie | Produkt
Betrieb bei Regelenergieerbringung
Bitte beschreiben Sie die Betriebsweise ihrer Anlage bei Erbringung von Regelenergie (keine Poolbeschreibung!) Durch welche technische Maßnahmen wird die Regelleistung erbracht ? z.B.: Reduzierung und Erhöhung der Brennstoffzufuhr, Laden und Entladen der Batterien, Abschaltung und EInschaltung der Netzersatzanlagen, Teillastbetrieb, Änderung der Leistung |  | Das Erbringungskonzept umfasst die Beschreibung der Sachverhalte, die im PQ-Portal noch nicht in geeigneter Weise abgebildet sind. Hierzu gehört beispielsweise die Dokumentation der technischen Realisierung der jeweiligen Regelreserveart. | 2.4 Erbringungskonzept | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Effiziente Energieverwendung bei negativer Regelreserve
Wie wird bei einem negativen Regelenergieabruf die effiziente Energieverwendung nach § 1 Abs. 1 EnWG sichergestellt ? |  | Gemäß § 1 Abs. 1 EnWG ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas sicherzustellen. Das bedeutet, dass z.B. bei der Erbringung von negativer Regelreserve kein Brennstoff ungenutzt abgelassen bzw. ungenutzt verbrannt oder im Falle der Erbringung durch eine Verbrauchseinheit der verwendete Strom nicht ohne eine effiziente und sinnvolle weitere Verwendung verbraucht werden darf. Eine Verminderung der energetischen Effizienz ist zulässig, falls sie inhärenter Bestandteil des Prozesses ist und nicht nur dafür eingesetzt wird, Regelenergie zu erbringen. Der Reserveanbieter ist verpflichtet die Nutzung der eingesetzten Energie entsprechend der o.g. Grundsätze sicher zu stellen und im Rahmen des PQ-Verfahrens zu erläutern. | 1.7 Besondere Vorgaben bei der Präqualifikation negativer Regelreserve | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Nachholeffekt
Falls ein Nachholeffekt vorliegt, geben Sie bitte eine entsprechende Beschreibung der erforderlichen Bewirtschaftung an. |  | Der Regelreserveanbieter muss entweder bestätigen, dass solche Nachholeffekte ausgeschlossen sind, oder er muss diese Effekte im Erbringungskonzept beschreiben und die Gründe hierfür erläutern sowie sicherstellen, dass diese im Rahmen der Bewirtschaftung des Bilanzkreises vollständig berücksichtigt werden. Das Vorgehen bei der Berücksichtigung in der Bilanzkreisbewirtschaftung ist ebenfalls zu beschreiben. | 2.8 Berücksichtigung von Nachholeffekten | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Gleichzeitige Vermarktung mehrerer Produkte
Wird die TE für verschiedene Regelreservearten präqualifiziert bzw. ist die TE bereits für eine andere Regelreserveart präqualifiziert? |  | Zeitlich aufeinanderfolgend ist eine Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung durch mehr als einen Regelreserveanbieter zulässig, falls jede Regelreserveart von höchstens einem Regelreserveanbieter vermarktet, vorgehalten und erbracht wird. Falls eine Vermarktung unterschiedlicher Regelreservearten aus einer TE /RE /RG durch mehr als einen Regelreserveanbieter vorgesehen ist, so muss zum einen eine zeitgleiche Vermarktung durch mehr als einen Regelreserveanbieter durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden und diese Maßnahmen zum anderen im Erbringungskonzept beschrieben werden. | 2.12 Besondere Vorgaben hinsichtlich der zeitgleichen oder sequentiellen Erbringung verschiedener Regelreservearten durch dieselbe TE | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie wird vermieden, dass das gleiche Leistungsband gleichzeitig für mehrere Produkte bei der Aktivierung verwendet wird? |  |  |  | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Gleichzeitige Vermarktung durch mehrere Anbieter
Sind weitere Regelserveanbieter an der TE beteiligt? |  | Zeitlich aufeinanderfolgend ist eine Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung durch mehr als einen Regelreserveanbieter zulässig, falls jede Regelreserveart von höchstens einem Regelreserveanbieter vermarktet, vorgehalten und erbracht wird. Falls eine Vermarktung unterschiedlicher Regelreservearten aus einer TE /RE /RG durch mehr als einen Regelreserveanbieter vorgesehen ist, so muss zum einen eine zeitgleiche Vermarktung durch mehr als einen Regelreserveanbieter durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden und diese Maßnahmen zum anderen im Erbringungskonzept beschrieben werden. | 2.12 Besondere Vorgaben hinsichtlich der zeitgleichen oder sequentiellen Erbringung verschiedener Regelreservearten durch dieselbe TE | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie wird eine zeitgleiche Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung eines Regelreserveprodukts mit dieser TE durch mehr als einen Regelreserveanbieter ausgeschlossen ? |  |  |  | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Wechselwirkungen innerhalb und zwischen Reserveeinheiten- und gruppen
Liegen Wechselwirkungen mit anderen Reserveeinheiten oder Reservegruppen vor, die die Regelreservevorhaltung oder -erbringung beeinträchtigen? Wenn ja, geben Sie bitte an durch welche prozessuale oder sonstige Maßnahmen die Wechselwirkungen kompensiert werden. |  | Das Regelverhalten (FCR / aFRR / mFRR) der zu präqualifizierenden RE oder RG darf den Betrieb, insb. das Regelverhalten anderer RE oder RG, nicht beeinflussen. Ebenso darf das Regelverhalten anderer RE oder RG den Betrieb, insbesondere das Regelverhalten der zu präqualifizierenden RE oder RG, nicht beeinflussen. Sollten Wechselwirkungen zwischen RE oder RG nicht gänzlich ausgeschlossen sein, ist der Reserveanbieter verpflichtet durch geeignete prozessuale oder sonstige Maßnahmen die Wechselwirkungen in einem separaten Konzept zu erläutern und zu kompensieren. | 1.2 Präqualifikation als Reserveeinheit oder –gruppe und Vorgaben zur Zusammensetzung | RE oder RG | Allgemein | Allgemein
Liegen Wechselwirkungen innerhalb der Reserveeinheit oder Reservegruppe vor, die die Regelreservevorhaltung oder -erbringung beeinträchtigen? Wenn ja, geben Sie bitte an durch welche prozessuale oder sonstige Maßnahmen die Wechselwirkungen kompensiert werden. |  |  |  | RE oder RG | Allgemein | Allgemein
FCR-spezifische Anforderungen
Sind die FCR-Einheiten (RE) und FCR-Gruppen (RG) in der Lage im Frequenzbereich von 47,5 Hz bis 51,5 Hz FCR mindestens für die folgenden Zeiträume FCR zu aktivieren? 47,5 Hz-49,0 Hz: 30 Minuten 49,0 Hz-51,0 Hz: Unbegrenzt 51,0 Hz-51,5 Hz: 30 Minuten Bei arbeitsvermögenbegrenzten FCR Einheiten oder FCR Gruppen sind Einschränkungen durch die Erschöpfung des Arbeitsvermögens zulässig. |  | Hieraus ergibt sich eine Anforderung an das Erbringungsverhalten in Bezug auf die Robustheit gegenüber Frequenzabweichungen. Konkret heißt das, dass FCR-Einheiten und FCR- Gruppen in der Lage sein müssen, im Frequenzbereich von 47,5 Hz bis 51,5 Hz FCR mindestens für die folgenden Zeiträume zu aktivieren: - 47,5 Hz-49,0 Hz: 30 Minuten - 49,0 Hz-51,0 Hz: Unbegrenzt - 51,0 Hz-51,5 Hz: 30 Minuten | 3.1.3 Anforderungen an das Erbringungsverhalten bei Frequenzabweichungen größer +/-200 mHz | RE oder RG | Allgemein | FCR
Falls die FCR-Aktivierung mit einer Verzögerung von mehr als zwei Sekunden erfolgt, so nennen Sie bitte die technischen Gründe. |  | Die Aktivierung von FCR-Einheiten und -Gruppen hat spätestens zwei Sekunden nach einer Frequenzabweichung zu erfolgen. | 3.1.2 FCR-spezifische Anforderungen an das Erbringungsverhalten | RE oder RG | Allgemein | FCR
Bitte bennen Sie die technischen Gründe, aus denen hervorgeht, warum die Anforderungen an die Erbringung (grüner Bereich) nicht eingehalten wird. |  | In den Fällen, in denen die Anforderung der Linearität nicht eingehalten wird jedoch der Regelreserveanbieter nachweisen kann, dass dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist, steht die Nicht-Erfüllung der Anforderung einer Präqualifikation der RE / RG nicht entgegen. | 3.1.2 FCR-spezifische Anforderungen an das Erbringungsverhalten 3.1.3 Anforderungen an das Erbringungsverhalten bei Frequenzabweichungen größer +/-200 mHz | RE oder RG | Allgemein | FCR
Wird stufenlos oder diskret (z.B. 10 mHz-Schritte) geregelt? Deckt die technische Einheit der RE/RG verschiedene Frequenzbereiche ab ? Falls ja, bitte beschreiben Sie das Regelungskonzept. |  | Eine weitere FCR-spezifische Anforderung an das Erbringungsverhalten betrifft RE / RG, die nur in einem bestimmten Frequenzbereich resp. beim Erreichen von "Triggerfrequenzen" reagieren. Letztere sind nicht von der FCR-Vorhaltung und –Erbringung ausgeschlossen. Um das Verhalten dieser FCR-Einheiten und –Gruppen qualitativ zu testen müssen sie je nach Regelrichtung, im Rahmen der Betriebsfahrt zusätzlich Erbringungsprofil gemäß den Abbildung 15 und Abbildung 16 nachfahren. | 3.1.4 FCR-Einheit und –Gruppe mit Triggerfrequenzen | RE oder RG | Allgemein | FCR
Sollte die FCR Probefahrt nicht in einem zusammenhängendenZeitraum von 4h durchgeführt werden können, erläutern Sie bitte die technische Begründung. |  | Im Rahmen der erstmaligen und erneuten Präqualifikation wird von jeder RE / RG eine Probeerbringung unter betrieblichen Bedingungen gefordert. Konkret heißt dies, dass die RE / RG für einen zusammenhängenden Zeitraum von vier Stunden FCR vorhalten und erbringen muss. Sollte die Anforderung bzgl. des zusammenhängenden Zeitraums in dem Nachweis nicht möglich sein, so wird eine technische Begründung des Anbieters verlangt. | 3.1.7 FCR-Probeerbringung unter betrieblichen Bedingungen | RE oder RG | Allgemein | FCR
FRR-spezifische Bestimmungen im Falle begrenzter Energiespeicher
Durch welche Speichermanagementmaßnahmen wird sichergestellt, dass das Arbeitsvermögen sich immer innerhalb des erlaubten Arbeitsbereichs bewegt und eine kontinuierliche, gesicherte Erbringung über vier Stunden gewährleistet wird ? Bitte beschreiben Sie die angewendeten Speichermanagementmaßnahmen. |  | Des Weiteren muss der Regelreserveanbieter nachweisen, dass er Speichermanagementmaßnahmen entwickelt hat, die eine kontinuierliche, gesicherte Erbringung über vier Stunden ermöglichen. Hierbei sind u.a. Produktstruktur und Vorlaufzeiten des Intraday-Handels, Systemverarbeitungszeiten der Regelreserveanbieter, die mögliche Nichtverfügbarkeit einer Handelsplattform und Liquiditätsengpässe im ¼-h-Intraday-Handel zu berücksichtigen. | 2.7.2 Betriebsweise / Aktivierung des Nachlademanagements für FRR | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FRR
Bitte beschreiben Sie wie die (sequentielle) Vermarktung am RAM (15 Min) für mehr als eine Produktzeitscheibe sichergestellt wird, ohne dabei die Untergrenzen zu verletzen, damit die Lieferfähigkeit eingeschränkt wird. |  |  |  | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FRR
Wie wird sichergestellt, dass die Untergrenzen im RAM (15 Min*PQ-Leistung) und RLM (1h* Vermarktbare Leistung) nicht unterschritten werden? |  |  |  | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FRR
Handelt es sich bei der arbeitsvermögenbegrenzten Anlage um eine Stand-Alone-Anlage (Einzeilanlage innerhalb des Pools?) |  |  |  | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FRR
Wenn ja, bitte beschreiben Sie wie die Mindestanforderungen ((n-1)-Kriterium) an die Redundanz eingehalten werden (z.B. Trafo, Umrichter, Frequenzmessgerät, Batteriezelle). Die Qualität der Regelreserve darf trotz des Ausfalls der einzelnen Komponente nicht eingeschränkt werden. |  |  |  | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FRR
FCR-spezifische Bestimmungen im Falle begrenzter Energiespeicher
Durch welche geeigneten Speichermanagementmaßnahmen wird sichergestellt , dass das Arbeitsvermögen sich immer innerhalb des erlaubten Arbeitsbereichs bewegt, also stets zwischen dem unteren und dem oberen Grenzladestand ? Bitte beschreiben Sie die angewendeten Speichermanagementmaßnahmen. |  | Der Regelreserveanbieter muss nachweisen, dass er geeignete Speichermanagementmaßnahmen implementiert hat, deren Einsatz die Einhaltung der obigen Vorgaben gewährleistet. Diese Speichermanagementmaßnahmen verkleinern den Arbeitsbereich, denn ein Regelreserveanbieter muss kompensierende Energiegeschäfte bereits aktivieren, bevor er die Grenze des Arbeitsbereichs erreicht. Je größer das Verhältnis des nutzbaren Arbeitsvermögens zur vermarkteten Leistung ist, desto größer ist der mögliche Arbeitsbereich. | 3.1.6 FCR-spezifische Bestimmungen im Falle begrenzter Energiespeicher: Nutzung von Speichermanagementmaßnahmen und erlaubter Arbeitsbereich | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FCR
Bitte beschreiben Sie den Prozess der Aktivierung sowie der Deaktivierung des Reservebetriebs. z.B.: Trigger für die Aktivierung, Einhaltung der Übergangszeit von 5 Minunten, Rückführung in den Normalbetrieb nach der Normalisierung der Frequenzabweichung usw. |  |  |  | RE oder RG | arbeitsvermögenbegrenzte Anlagen | FCR
Frequenzmessung
Wie groß ist die maximale Abweichung (Messgenauigkeit) der gemessenen von der tatsächlichen Frequenz (in mHz) ? |  | Die Genauigkeit der Frequenzmessung muss dem jeweils aktuellen Stand der Technik und mindestens dem Industriestandard entsprechen. Die maximal zulässige Abweichung der gemessenen von der tatsächlichen Frequenz beträgt 10 mHz. | 3.1.5 Frequenzmessung | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | FCR
Wird bei der Reaktion auf die gemessene Frequnzänderung ein Totband eingestellt? Wenn ja, wie groß ist dieses Totband (in mHz)? |  | Die maximale kombinierte Auswirkung der inhärenten Unempfindlichkeit der Frequenzreaktion und eines möglichen beabsichtigten Totbands bei der Frequenzreaktion des Reglers von FCR-Einheiten oder FCR- Gruppen beträgt 10 mHz. |  | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | FCR
Lieferantenbeziehung
Wird der Netzanschluss durch einen Drittlieferanten bewirtschaftet oder ist am Netzanschluss ein Drittlieferant in irgendeiner Weise tätig? |  |  | 5.3 Lieferantenbestätigung | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie erfolgt der Austausch zwischen den Regelreserveanbieter und Drittlieferanten, um u.a. die Regelenergieaktivierung, Nachholeffekte, Lademanagementmaßnahmen (bilanziell) richtig abzubilden? |  |  |  | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein
Wird der Netzanschluss bzw. die Marktlokation, dem die TE zugeordnet ist, in einem Standarlastprofil bewirtschaftet? |  |  |  | RE oder RG (dazugehörige TEs müssen ebenfalls beschrieben werden) | Allgemein | Allgemein

## TE_Erbringungskonzept
| Antwort des Regelreserveanbieters | Beschreibung aus den PQ-Bedingungen | Kapitel in den PQ-Bedingungen | Ebene | Technologie | Produkt
Betrieb bei Regelenergieerbringung
Bitte beschreiben Sie die Betriebsweise ihrer Anlage bei Erbringung von Regelenergie (keine Poolbeschreibung!) Durch welche technische Maßnahmen wird die Regelleistung erbracht ? z.B.: Reduzierung und Erhöhung der Brennstoffzufuhr, Laden und Entladen der Batterien, Abschaltung und EInschaltung der Netzersatzanlagen, Teillastbetrieb, Änderung der Leistung |  | Das Erbringungskonzept umfasst die Beschreibung der Sachverhalte, die im PQ-Portal noch nicht in geeigneter Weise abgebildet sind. Hierzu gehört beispielsweise die Dokumentation der technischen Realisierung der jeweiligen Regelreserveart. | 2.4 Erbringungskonzept | TE | Allgemein | Allgemein
Effiziente Energieverwendung bei negativer Regelreserve
Wie wird bei einem negativen Regelenergieabruf die effiziente Energieverwendung nach § 1 Abs. 1 EnWG sichergestellt ? |  | Gemäß § 1 Abs. 1 EnWG ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas sicherzustellen. Das bedeutet, dass z.B. bei der Erbringung von negativer Regelreserve kein Brennstoff ungenutzt abgelassen bzw. ungenutzt verbrannt oder im Falle der Erbringung durch eine Verbrauchseinheit der verwendete Strom nicht ohne eine effiziente und sinnvolle weitere Verwendung verbraucht werden darf. Eine Verminderung der energetischen Effizienz ist zulässig, falls sie inhärenter Bestandteil des Prozesses ist und nicht nur dafür eingesetzt wird, Regelenergie zu erbringen. Der Reserveanbieter ist verpflichtet die Nutzung der eingesetzten Energie entsprechend der o.g. Grundsätze sicher zu stellen und im Rahmen des PQ-Verfahrens zu erläutern. | 1.7 Besondere Vorgaben bei der Präqualifikation negativer Regelreserve | TE | Allgemein | Allgemein
Nachholeffekt
Falls ein Nachholeffekt vorliegt, geben Sie bitte eine entsprechende Beschreibung der erforderlichen Bewirtschaftung an. |  | Der Regelreserveanbieter muss entweder bestätigen, dass solche Nachholeffekte ausgeschlossen sind, oder er muss diese Effekte im Erbringungskonzept beschreiben und die Gründe hierfür erläutern sowie sicherstellen, dass diese im Rahmen der Bewirtschaftung des Bilanzkreises vollständig berücksichtigt werden. Das Vorgehen bei der Berücksichtigung in der Bilanzkreisbewirtschaftung ist ebenfalls zu beschreiben. | 2.8 Berücksichtigung von Nachholeffekten | TE | Allgemein | Allgemein
Gleichzeitige Vermarktung mehrerer Produkte
Wird die TE für verschiedene Regelreservearten präqualifiziert bzw. ist die TE bereits für eine andere Regelreserveart präqualifiziert? |  | Zeitlich aufeinanderfolgend ist eine Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung durch mehr als einen Regelreserveanbieter zulässig, falls jede Regelreserveart von höchstens einem Regelreserveanbieter vermarktet, vorgehalten und erbracht wird. Falls eine Vermarktung unterschiedlicher Regelreservearten aus einer TE /RE /RG durch mehr als einen Regelreserveanbieter vorgesehen ist, so muss zum einen eine zeitgleiche Vermarktung durch mehr als einen Regelreserveanbieter durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden und diese Maßnahmen zum anderen im Erbringungskonzept beschrieben werden. | 2.12 Besondere Vorgaben hinsichtlich der zeitgleichen oder sequentiellen Erbringung verschiedener Regelreservearten durch dieselbe TE | TE | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie wird vermieden, dass das gleiche Leistungsband gleichzeitig für mehrere Produkte bei der Aktivierung verwendet wird? |  |  |  | TE | Allgemein | Allgemein
Gleichzeitige Vermarktung durch mehrere Anbieter
Sind weitere Regelserveanbieter an der TE beteiligt? |  | Zeitlich aufeinanderfolgend ist eine Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung durch mehr als einen Regelreserveanbieter zulässig, falls jede Regelreserveart von höchstens einem Regelreserveanbieter vermarktet, vorgehalten und erbracht wird. Falls eine Vermarktung unterschiedlicher Regelreservearten aus einer TE /RE /RG durch mehr als einen Regelreserveanbieter vorgesehen ist, so muss zum einen eine zeitgleiche Vermarktung durch mehr als einen Regelreserveanbieter durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden und diese Maßnahmen zum anderen im Erbringungskonzept beschrieben werden. | 2.12 Besondere Vorgaben hinsichtlich der zeitgleichen oder sequentiellen Erbringung verschiedener Regelreservearten durch dieselbe TE | TE | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie wird eine zeitgleiche Vermarktung, Vorhaltung und Erbringung eines Regelreserveprodukts mit dieser TE durch mehr als einen Regelreserveanbieter ausgeschlossen ? |  |  |  | TE | Allgemein | Allgemein
Frequenzmessung
Wie groß ist die maximale Abweichung (Messgenauigkeit) der gemessenen von der tatsächlichen Frequenz (in mHz) ? |  | Die Genauigkeit der Frequenzmessung muss dem jeweils aktuellen Stand der Technik und mindestens dem Industriestandard entsprechen. Die maximal zulässige Abweichung der gemessenen von der tatsächlichen Frequenz beträgt 10 mHz. | 3.1.5 Frequenzmessung | TE | Allgemein | FCR
Wird bei der Reaktion auf die gemessene Frequnzänderung ein Totband eingestellt? Wenn ja, wie groß ist dieses Totband (in mHz)? |  | Die maximale kombinierte Auswirkung der inhärenten Unempfindlichkeit der Frequenzreaktion und eines möglichen beabsichtigten Totbands bei der Frequenzreaktion des Reglers von FCR-Einheiten oder FCR- Gruppen beträgt 10 mHz. |  | TE | Allgemein | FCR
Lieferantenbeziehung
Wird der Netzanschluss durch einen Drittlieferanten bewirtschaftet oder ist am Netzanschluss ein Drittlieferant in irgendeiner Weise tätig? |  |  | 5.3 Lieferantenbestätigung | TE | Allgemein | Allgemein
Wenn ja, wie erfolgt der Austausch zwischen den Regelreserveanbieter und Drittlieferanten, um u.a. die Regelenergieaktivierung, Nachholeffekte, Lademanagementmaßnahmen (bilanziell) richtig abzubilden? |  |  |  | TE | Allgemein | Allgemein
Wird der Netzanschluss bzw. die Marktlokation, dem die TE zugeordnet ist, in einem Standarlastprofil bewirtschaftet? |  |  |  | TE | Allgemein | Allgemein